Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic VRF ECOi-Innengerät als Einweg-Kassetteneinbaugerät für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: S-36MD1E5

Leichte, kompakte und sehr flache Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Zugehörige Kunststoff-Deckenblende in Farbton Weiß (RAL 9010 GL), abwaschbar, zusätzlich zu beziehen.
Ein besonders geräuscharmer, direkt angetriebener, elektronisch gesteuerter dreistufiger Radialventilator mit DC-Inverter, Motor mit Thermoschutzkontakt. Luftausblasöffnung in zwei Richtungen möglich, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamelle oder über eine vorgestanzte Anschlussöffnung im Zwischendeckenbereich, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Luftansaug über die Deckenblende, mit reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Vorgestanzte Anschlussöffnung (Ø 100 mm) für Frischluftanteil von 10 bis 15 % vorgesehen. 
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Expansionsventil für eine präzise bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung. Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kondensatablaufsystem mit eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe ab Deckenunterkante 590 mm) und Sicherheitsschwimmerschalter. 
Für Räume mit Standarddeckenhöhe und größere Deckenhöhen geeignet

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung des E2-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel- oder Hotel-Fernbedienung
-	ECOi-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch Screen usw.

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Technische Daten

Nennkälteleistung *	3,6	kW
Nennheizleistung **	4,2	kW
Luftmenge (niedrig / mittel / hoch)	540 / 600 / 720	m³/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	51 / 40	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	33 / 34 / 36	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	12 / 6	mm
Kondensatanschluss 	32	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1,5 m unter dem Gerät)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	200	mm
Breite	1000	mm
Tiefe	710	mm
Gewicht	26,5	kg

Blende: 
Höhe	20	mm
Breite	1230	mm
Tiefe	800	mm

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-36MD1E5

Blende:	CZ-KPD2 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.