Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic VRF-ECOi Innengerät als Truhengerät mit Verkleidung für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: S-56MP1E5

Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet, Verkleidung aus verzinktem Stahlblech in Farbton Weiß (RAL 9010-GL), besonders geeignet für den Einbau in Fensternischen. Rohrleitungen können von beiden Seiten, von unten oder von hinten an das Gerät angeschlossen werden.
Besonders geräuscharmes, direkt angetriebenes Radialventilator-Laufrad, Motor mit Thermoschutzkontakt. Luftausblasöffnung auf der Oberseite nach vorne, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Luftansaug von unten, mit reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Expansionsventil mit 2000 Stellschritten für eine präzise bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung.
Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen.

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung des E²-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel oder Hotel-Fernbedienung
-	ECOi-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Technische Daten

Nennkälteleistung *	5,6	kW
Nennheizleistung **	6,3	kW
Luftmenge (niedrig / mittel / hoch)	660 / 780 / 900	m³/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	126 / 91	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	31 / 36 / 39	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	12 / 6	mm
Kondensatanschluss 	26	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1 m vor dem Gerät in 1 m Höhe)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	615	mm
Breite	1380	mm
Tiefe	230	mm
Gewicht	39	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-56MP1E5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.