Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic VRF-ECOi Innengerät als Truhengerät mit Verkleidung für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: S-71MR1E5

Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet, ohne Verkleidung, für die bauseitige Einbindung in das raumeigene Dekor, besonders geeignet für den Einbau in Fensternischen. Rohrleitungen können von beiden Seiten, von unten oder von hinten an das Gerät angeschlossen werden.

Besonders geräuscharmes, direkt angetriebenes Radialventilator-Laufrad, Motor mit Thermoschutzkontakt. Luftausblasöffnung auf der Oberseite nach vorne, Kanal anschließbar. Luftansaug von unten, mit reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Expansionsventil für eine präzise bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung. Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. 

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung  des E²-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel- oder Hotel-Fernbedienung
-	ECOi-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.
		
Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Technische Daten

Nennkälteleistung *	7,1	kW
Nennheizleistung **	8,0	kW
Luftmenge (niedrig / mittel / hoch)	720 / 840 / 1020	m³/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	160 / 120	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	35 / 38 / 41	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	16/10	mm
Kondensatanschluss 	26	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1 m vor dem Gerät in 1 m Höhe)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	615	mm
Breite	1219	mm
Tiefe	229	mm
Gewicht	28	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-71MR1E5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.