Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic VRF-ECOi Innengerät als Zweiwege-Kassetteneinbaugerät für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: S-73ML1E5

Leichte und kompakte Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Zugehörige Kunststoff-Deckenblende in Farbton Weiß (RAL 9010 GL), abwaschbar, zusätzlich zu beziehen.
Ein besonders geräuscharmes, direkt angetriebenes Radialventilator-Laufrad, Motor mit Thermoschutzkontakt. Luftausblasöffnungen in zwei Richtungen, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamellen, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur und Betriebsmodus. Luftstrom und Luftführung werden automatisch dem Betriebsmodus des Geräts angepasst. Luftansaug über die Deckenblende, mit einem herunterklappbaren Ansauggitter und reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Anschlussöffnung (Ø 125 mm) für Frischluftanschluss und Anschluss für Zuluftkanal (2 x Ø 150 mm).
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Expansionsventil für eine präzise bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung. Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kondensatablaufsystem mit eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe ab Deckenunterkante 500 mm) und Sicherheitsschwimmerschalter.

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung des E²-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel- oder Hotel-Fernbedienung
-	ECOi-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Technische Daten

Nennkälteleistung *	7,3	kW
Nennheizleistung **	8,0	kW
Luftmenge (niedrig / mittel / hoch)	840 / 960 / 1140	m³/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	145 / 109	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	33 / 35 / 38	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	16/10	mm
Kondensatanschluss	32	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1,5 m unter dem Gerät)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	350	mm
Breite	1140	mm
Tiefe	600	mm
Gewicht	30	kg

Blende: 
Höhe	8	mm
Breite	1360	mm
Tiefe	680	mm

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-73ML1E5

Blende:	 CZ-03KPL2 (Zubehör)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.