Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic ECOi VRF-Inverter-Außengerät 
Wärmepumpe, Kühlen oder Heizen

U-16ME1E8

Hocheffiziente luftgekühlte Verdichter-Wärmetauscher-Einheit in Wärmepumpenausführung für Heiz- oder Kühlbetrieb für die Kombination mit maximal 40 Panasonic ECOi-Innengeräten. Außengerät als Einzel-Außengerät oder in Kombination mit Panasonic ECOi-Außengeräten der Baugrößen 8, 12, 14, 16, 18 und 20 einsetzbar. 

Aufbau
Kompaktes Gerät in wetterfester Ausführung. Gehäusekonstruktion aus selbsttragenden Rahmen und Wandplatten aus feuerverzinktem, grundiertem und pulverlackiertem Stahlblech, Farbton seidig beige (Munsell 1Y 8.5 / 0.5). Stabiler Grundrahmen für eine einfache Montage, für Innen- und Außenaufstellung. Modularer Aufbau des Gehäuses zur Kombination mit weiteren Außengeräte-Modulen gleicher Höhe und Tiefe am gleichen Kältekreis. Die maximale Kühlleistung pro Modul beträgt 56 kW.

Kältekreislauf
Für Kältemittel R410A optimierter Kältekreislauf, im Wesentlichen bestehend aus: Verdichtern, elektronischem Expansionsventil, Verdampfer, Verflüssiger, Kältemittelsammler, Filter, Ölabscheider, Vierwege-Umschaltventil und den entsprechenden Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Absperrventilen für Saug- und Flüssigkeitsleitung, Serviceanschlüssen mit Schraderventilen. Kältekreislauf evakuiert und mit der Kältemittel-Erstbefüllung versehen.

Verdichter
Zwei Verdichter, einer als zweipunktgeregelter Hochleistungs-Scroll-Verdichter, der zweite als drehzahlgeregelter DC Inverter-Doppel-Rollkolbenverdichter, optimiert für Kältemittel R410A. Schwingungs- und schallgedämpft, inkl. Kurbelwannenheizung. Präzise Steuerung, das System überwacht ununterbrochen die Gebäudelast und entscheidet sich für den Verdichter, der bei den aktuellen Bedingungen am effizientesten arbeitet (nicht bei U-8ME1E8).

Verflüssiger
Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupferrohr und Aluminiumlamellen mit spezieller Profilierung und widerstandsfähigem Oberflächenschutz, für eine hohe Beständigkeit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen. Optimiert für den Einsatz des Kältemittels R410A.

Elektronisches Expansionsventil
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Hoch- und Niederdruckventil für eine optimale Verdampferfüllung bei präziser Überhitzungsregelung.

Ventilator
Drehzahlgeregelter Axialventilator für einen optimalen Druckverlauf im Wärmetauscher und einen hohen Wirkungsgrad insbesondere bei niedrigen Drehzahlen. Luftausblas nach oben mit speziell geformtem Schutzgitter für eine optimierte, gleichförmige und geräuscharme Luftführung selbst bei hohen Luftmengen. Die externe statische Pressung kann für spezielle Einbausituationen vor Ort auf 80 Pa erhöht werden.

Mikroprozessorgesteuertes Steuer- und Regelsystem
Das mikroprozessorgesteuerte Steuer- und Regelsystem übernimmt neben der voll- und teillastoptimierten Regelung des Kühl- wie auch des Heizbetriebs unter anderem folgende Funktionen:
-	Automatische Erkennung und Adressierung der Innengeräte bei der ersten Inbetriebnahme des Systems
-	Selbstdiagnose aller angeschlossenen Innen- und Außengeräte
-	Regelung der Unterkühlung
-	Regelung des Kältemittel-Füllstands im Sammler
-	Leistungsbedarfsabhängige Invertersteuerung des Verdichters durch Erzeugung eines optimierten, geglätteten Sinus-Steuersignals
-	Steuerung des elektronischen Expansionsventils
-	Steuerung des Ventilators für einen optimalen Druckverlauf im Wärmetauscher
-	Automatische Umschaltung Heizen / Kühlen einstellbar
-	Automatischer Notbetrieb von Verdichtern bei Störungen
-	Erhöhte Verdichter-Lebensdauer durch Ausgleich der Versdichterlaufzeiten
-	Sequenzanlauf der Verdichter 
-	Öl-Management:
Der Ausgleich der Öl-Mengen zwischen den Verdichtern über eine Ausgleichsleitung wird durch ein Signal von einem Ölstandssensor ausgelöst
-	Einstellbare Anpassung des Systemdrucks (33 – 38 bar) bei VRF-Umrüst-Kits, z. B. für die Umrüstung von Kältemittel R22 auf R410A
-	Servicefunktionen über Standardfernbedienung CZ-RTC2
-	Sicherheitsfunktionen zum Schutz des VRF-Systems

Weitere Eigenschaften
-	Umfangreiche Systempalette bis 168 kW mit 11 Innengeräte-Modellen
-	Maximal 64 Innengeräte anschließbar ab Baugröße 26
-	Erweiterter Betriebsbereich, Kühlbetrieb bis -10°C und Heizbetrieb bis -25°C
-	HI-COP-Einstellung verfügbar ab Baugröße 10
-	Anschlussverhältnis von Innen- zu Außengeräteleistung bis 200 %
-	Maximale Gesamtleistungslänge 1000 m
-	Maximale tatsächliche Stranglänge 180 m
-	Länge des Hauptstrangs ist nicht begrenzt
-	Keine Betriebsunterbrechung bei Wartungsarbeiten
-	8 verschiedene Fernbedienungstypen
-	Gegenseitige Abtauung der Außengeräte ab zwei Modulen
-	Flüsterbetrieb einstellbar

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
-	Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG

Technische Daten 

Kühlbetrieb:
Nennbedingungen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C, 100 % Auslastung
Nennkälteleistung	45,0	kW 
Leistungsaufnahme	13,4	kW
Betriebsstrom	20,7	A
Leistungszahl (EER)	3,36	
Betriebsbereich	–10 bis +43	°C

Heizbetrieb:
Nennbedingungen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf), 100 % Auslastung
Heizleistung	50,0	kW
Leistungsaufnahme	13,0	kW
Betriebsstrom	20,1	A
Leistungszahl (COP)	3,85
Betriebsbereich	–25 bis +20	°C

Anschlussspannung	400	V
Anlaufstrom	81,0	A
Kältemittel	R410A
Kältemittel-Füllgewicht	9,9	kg
Kältemittelleitungs-Anschluss (Saug-/Flüssigkeitsleitung)	28/12	mm
Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung im Freifeld)	 62	dB(A)
Luftvolumenstrom	12.720	m³/h
Max. externe Pressung (einstellbar)	80	Pa
Max. Höhenunterschied zw. Innen- und Außengerät	50	m
Max. Entfernung zw. Innen- und Außengerät	180	m
Max. Gesamtlänge aller Leitungen	1.000	m
Anzahl anschließbarer Innengeräte	40

Abmessungen 
Höhe 	1758	mm
Breite	1000	mm
Tiefe 	930	mm
Nettogewicht	307	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	U-16ME1E8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.