Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Split-Wärmepumpe Aquarea, dreiphasig, invertergesteuert

Modell: WH-SDF12C9E8/WH-UD12CE8

Hydromodul
Hydromodul für Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise, 400 V

Betriebsarten: Heizen, Warmwasser

Gehäuse
aus verzinktem und einbrennlackiertem Stahlblech. Leicht abnehmbarer Gehäusedeckel zum einfachen Zugriff auf interne Bauteile. Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech. Bedientafel und Manometer ohne Öffnen des Gehäuses zugänglich.

Hydraulikkreislauf
Vorlauftemperaturen bis 55 °C. Edelstahl-Plattenwärmetauscher. Umwälzpumpe mit verstellbarem Volumenstrom. Strömungswächter. Elektro-Heizstab mit thermischem Überstromauslöser. Sicherheits-  und Entlüftungsventil. Manometer zur Anzeige des Systemdrucks. Ausdehnungsgefäß.

Regelung
Getrennte Heizungs- bzw. Brauchwarmwasserregelung mit übersichtlicher Bedientafel. Kontinuierliche Anzeige von Außen- und Vorlauftemperatur. Außentemperaturgeführte Anpassung der Vorlauftemperatur im Heizungsbetrieb. Temperaturfühler für Verflüssiger-, Vorlauf- und Rücklauftemperatur. Wochenzeitschaltuhr zur zeitabhängigen Ein/Ausschaltung und Betriebsartvorgabe. Anti-Legionellen-Schaltung. Bedarfsabhängige Regelung der elektrischen Zusatzheizung. Solarsteuerung durch optionale Zusatzplatine.
Selbstdiagnosesystem mit Anzeige von Fehlercodes. Kommunikationsbausteine zum optimalen Datenaustausch mit dem Außengerät.

Externe Anschlussmöglichkeiten:
-	Zusatzplatine für Solarsteuerung
-	Steuereingang für externe Ein-/Ausschaltung 
-	Steuereingang für externen Raumthermostaten
-	Steuerausgang für 3-Wege-Ventil (Heizung / Brauchwasser)

Elektrische Ausstattung:
-	Elektrische Zusatzheizung
-	Thermischer Überlastschutz für elektrische Zusatzheizung 
-	FI-Schutzschalter
-	Schnittstellenkarte für Steuerein- und -ausgänge

Technische Daten Hydromodul:
Spannung/Frequenz:	400 / 50	V / Hz
Heizleistung bei A7/W35/30:	12,0	kW
COP bei A7/W35:	4,67
Leistungsaufnahme bei A7/W35:	2,57	kW
Heizleistung bei A2/W35/30:	11,4	kW
COP bei A2/W35:	3,4
Leistungsaufnahme bei A2/W35:	3,35	kW
Einsatzbereich Heizen (min./max.):
-	Außentemperatur:	-20/35	°C
-	Heizkreistemperatur:	25/55	°C
Anschluss Kältekreis: 
-	Gasleitung:	5/8	"
-	Flüssigkeitsleitung:	3/8	"
Anschluss Heizkreis:
-	VL/RL:	R 1¼	"
Leistung Elektroheizung:	9	kW
Leistungsstufen Pumpe:	3
Leistungsaufnahme max.:	190	W
Schalldruckpegel in 1 m:	30	dB(A)
Schallleistungspegel:	43	dB(A)

Höhe:	892	mm
Breite:	502	mm
Tiefe:	353	mm
Gewicht:	51	kg

Außengerät:
Außengerät für Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise, 400 V

Gehäuse
aus verzinktem und einbrennlackiertem Stahlblech für Aufstellung im Freien. Leicht abnehmbarer Gehäusedeckel zum einfachen Zugriff auf interne Bauteile. Grundplatte mit Befestigungslaschen und Kondensatöffnung.

Lüftereinheit
Stufenlos regelbare DC-Ventilatormotoren mit schall- und strömungstechnisch optimierten Kunststoff-Lüfterrädern in axialer Bauform.

Kältekreislauf
Wärmetauscher aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen. Doppel-Rollkolbenverdichter, schallgedämmt und schwingungsgedämpft gelagert sowie mit einem druckseitigen Schalldämpfer versehen. Elektronisches Expansionsventil, 4-Wege-Kreislaufumkehrventil, Filtertrockner und Absperrventile mit Prüfanschluss. Werkseitig auf Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft und mit Kältemittel-Grundfüllung versehen.

Regelung
Modulierende Leistungsanpassung des Verdichters durch INVERTER+ Regelelektronik. Temperaturfühler für Außentemperatur, Verdichter-, Heißgas- und Saugleitungstemperatur sowie Verdampfertemperatur. Kreislaufumkehr für rasches und effizientes Abtauen des Außengeräte-Wärmetauschers. Kommunikationsbausteine zum optimalen Datenaustausch mit dem Hydromodul.

Technische Daten Außengerät:
Spannung/Frequenz:	400 / 50	V / Hz
Einsatzbereich Heizen (min./max.):
-	Außentemperatur:	-20/35	°C
-	Heizkreistemperatur:	25/55	°C
Anschluss Kältekreis: 
-	Gasleitung:	5/8	"
-	Flüssigkeitsleitung: 	3/8	"
Kältemittelfüllmenge (R410A):	2,75	kg
Verdichter:	Doppel-Rollkolben
Leistungsregelung:	INVERTER
Abtauung:	Kreislaufumkehr
Lüfteranzahl/Bauart:	2/Axial
Drehzahlregelung:	stufenlos
Schalldruckpegel in 1 m:	50	dB(A)
Schallleistungspegel:	67	dB(A)

Höhe:	1340	mm
Breite:	900	mm
Tiefe:	320	mm
Gewicht:	109	kg