Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-Multisplit-Außengerät für den Anschluss von 2 Innengeräten, luftgekühlt, invertergesteuert, mit Wärmepumpenschaltung, R410A

Außengerät CU-2E15LBE:
Multisplit-Außengerät, ausgelegt für den Anschluss von mindestens 2 und höchstens 2 individuell regelbaren Innengeräten. Verfügbare multisplitfähige Innengeräte-Typen: Wandgeräte, Rastermaßkassetten, Kanalgeräte mit niedriger Pressung, Mini-Standtruhen mit Einzelleistungen von 2,0 bis 3,2 kW.

Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis umschaltbar für Wärmpumpenbetrieb, mit Expansionsventilen. Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Invertergesteuerter Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Schwingungsgedämpft. Heizbetrieb gewährleistet bis Außentemperaturen von -10 °C.  Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit Transistormotor. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, je zwei Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten Außengerät*:

Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Nenn-Leistung (Kühlen / Heizen):	4,5 / 5,4	kW
Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	1230 / 1170	W
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	3,66 / 4,62
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	5,75 / 5,2	A
Anschließbare Innengeräteleistung (min. / max.)	4,0 / 5,6	kW
Max. Gesamtleitungslänge:	30	m
Max. Höhenunterschied:	10	m
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	47 / 49	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	62 / 64	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	540 x 780 (+70) x 289	mm
Gewicht:	38	kg

*	Die Angaben beziehen sich auf die Standard-Innengerätekombination mit zwei Innengerätemodellen der Baugrößen 2,0 + 2,0 kW. 

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	CU-2E15LBE