Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-Multisplit-Außengerät für den Anschluss von bis zu 4 Innengeräten, luftgekühlt, invertergesteuert, mit Wärmepumpenschaltung, R410A

Außengerät CU-4E23LBE:
Multisplit-Außengerät, ausgelegt für den Anschluss von mindestens 2 und höchstens 4 individuell regelbaren Innengeräten. Verfügbare multisplitfähige Innengeräte-Typen: Wandgeräte, Einweg-Kassetten, Rastermaßkassetten, Kanalgeräte mit niedriger Pressung, Mini-Standtruhen, Boden-/Decken-Geräte mit Einzelleistungen von 2,0 bis 6,0 kW.

Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis umschaltbar für Wärmpumpenbetrieb, mit Expansionsventilen. Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Invertergesteuerter Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Schwingungsgedämpft. Kühlbetrieb gewährleistet bis Außentemperaturen von -10 °C, Heizbetrieb bis -15 °C.  Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit Transistormotor. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, je zwei Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten Außengerät*:
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Nenn-Leistung (Kühlen / Heizen):	6,8 / 8,6	kW
Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	1680 / 1850	W
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	4,05 / 4,65
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	7,5 / 8,6	A
Anschließbare Innengeräteleistung (min. / max.)	4,5 / 11,0	kW
Max. Gesamtleitungslänge:	60	m
Max. Höhenunterschied:	15	m
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	48 / 49	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	62 / 63	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	795 x 875 (+95) x 320	mm
Gewicht:	72	kg

*	Die Angaben beziehen sich auf die Standard-Innengerätekombination mit vier Innengerätemodellen der Baugrößen 2,0 + 2,0 + 2,0 + 5,0 kW. 

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	CU-4E23LBE