Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic PACi Innengerät als Kanalgerät mit niedriger statischer Pressung für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A, für die Kombination mit PACi-Außengeräten

Modell: S-125PN1E5

Leichte, kompakte und sehr flache Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmes, direkt angetriebener Radialventilator mit DC-Inverter, Motor mit Thermoschutzkontakt. Speziell für Anwendungen mit festem rechteckigem Luftkanalanschluss ausgelegt. Serienmäßige Luftaustrittstemperaturüberwachung für eine Vermeidung von Kaltluftströmen und für eine präzise Raumtemperaturregelung. Manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Luftansaug über einen saugseitigen Kanalanschluss. 
Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kondensatablaufsystem mit freiem Auslauf.

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils im Außengerät zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung  des E2-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel oder Hotel-Fernbedienung
-	P-Link-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.

Auf der Geräteplatine ohne Zubehör direkt verfügbare Ein- und Ausgänge:
Eingänge:
-	EIN/AUS
-	Fernbedienungssperre
-	Thermostat AUS (Lastabwurf)

Ausgänge:
-	Betriebssignal
-	Störmeldesignal
-	EIN/AUS eines externen Ventilators
-	Ventilatorsignal
-	Signal Heizen
-	Signal Kühlen
-	Thermostatsignal
-	Abtausignal

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge auch mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den Richtlinien und Normen
Das Gerät entspricht folgenden Richtlinien und Normen:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	EN55014-1
-	EN55014-2
-	EN61000-3-2
-	EN61000-3-3

Technische Daten

Nennkälteleistung *	12,5	kW
Nennheizleistung **	14,0	kW
Luftmenge (hoch)	2280	m3/h
Externe statische Pressung	50 (10 – 80)	Pa
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	225 / 225	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	38 / 43 / 45	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	16 / 10	mm
Kondensatanschluss (Außendurchmesser)	26	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1,5 m unter dem Gerät)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	250	mm
Breite	1200 (+100)	mm
Tiefe	650	mm
Gewicht	41	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-125PN1E5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.