Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic PACi Innengerät als Vierwege-Kassetteneinbaugerät im Rastermaß für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A, für die Kombination mit PACi-Außengeräten
Nur einsetzbar in PACi Dual-, Trio- und Quattro-Systemen im Parallelbetrieb

Modell: S-36PU1E5

Leichte, kompakte und flache Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Zugehörige Kunststoff-Deckenblende in Farbton Weiß (RAL 9001 GL), abwaschbar, zusätzlich zu beziehen.
Ein besonders geräuscharmer, direkt angetriebener, elektronisch gesteuerter dreistufiger-Turboventilator mit DC-Inverter, Motor mit Thermoschutzkontakt. Luftausblasöffnungen in vier Richtungen, zwei davon mit optionalen Verschlüssen verschließbar, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamellen, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Luftansaug über die Deckenblende, mit einem herunterklappbaren Ansauggitter und reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Vorgestanzte Anschlussöffnung (Ø 100 mm) für Frischluftanteil von 10 bis 15 % vorgesehen und optionale Ansaugstutzen. 
Für R410A optimierte mikroprozessorgesteuerte, präzise und bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung. Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kondensatablaufsystem mit eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe ab Geräteunterkante 850 mm) und Sicherheitsschwimmerschalter.

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils im Außengerät zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung  des E2-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel oder Hotel-Fernbedienung
-	P-Link-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.

Auf der Geräteplatine ohne Zubehör direkt verfügbare Ein- und Ausgänge:
Eingänge:
-	EIN/AUS
-	Fernbedienungssperre
-	Thermostat AUS (Lastabwurf)

Ausgänge:
-	Betriebssignal
-	Störmeldesignal
-	EIN/AUS eines externen Ventilators
-	Ventilatorsignal
-	Signal Heizen
-	Signal Kühlen
-	Thermostatsignal
-	Abtausignal

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge auch mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den Richtlinien und Normen
Das Gerät entspricht folgenden Richtlinien und Normen:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	EN55014-1
-	EN55014-2
-	EN61000-3-2
-	EN61000-3-3

Technische Daten

Nennkälteleistung *	3,6	kW
Nennheizleistung **	4,2	kW
Luftmenge (hoch)	540	m3/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	27 / 27	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	26 / 29 / 32	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	12 / 6	mm
Kondensatanschluss (Außendurchmesser)	32	mm
Förderhöhe Kondensatpumpe (ab Stutzen)	850	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1,5 m unter dem Gerät)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	283	mm
Breite	575	mm
Tiefe	575	mm
Gewicht inkl. Blende	16	kg

Blende: 
Höhe	30	mm
Breite	625	mm
Tiefe	625	mm

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-36PY1E5

Blende:	CZ-KPY21 (Zubehör)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.