Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic PACi Innengerät als Wandgerät für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A, für die Kombination mit PACi-Außengeräten
Nur einsetzbar in PACi Dual-, Trio- und Quattro-Systemen im Parallelbetrieb

Modell: S-45PK1E5

Leichte und kompakte Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Kunststoff-Verkleidung in Farbton Weiß (RAL 9010-GL), abwaschbar.
Besonders geräuscharmer, direkt angetriebener Querstromventilator, Motor mit Thermoschutzkontakt. Luftausblasöffnung auf der Unterseite, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamelle. Luftansaug von oben, mit leicht zugänglichem und regenerierbarem schimmelhemmendem Langzeit-Luftfilter. Die Luftführung wird im Automatikbetrieb dem Betriebsmodus des Geräts angepasst. Bei Abschaltung des Geräts wird die Luftlenklamelle vollständig geschlossen, um den Eintritt von Staub und anderen Verunreinigungen zu vermeiden. Manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Für R410A optimierte mikroprozessorgesteuerte, präzise und bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung. Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen.

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils im Außengerät zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung  des E2-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel oder Hotel-Fernbedienung (Infrarot-Empfänger bereits im Gerät eingebaut)
-	P-Link-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.

Auf der Geräteplatine ohne Zubehör direkt verfügbare Ein- und Ausgänge:
Eingänge:
-	EIN/AUS
-	Fernbedienungssperre
-	Thermostat AUS (Lastabwurf)

Ausgänge:
-	Betriebssignal
-	Störmeldesignal
-	EIN/AUS eines externen Ventilators
-	Ventilatorsignal
-	Signal Heizen
-	Signal Kühlen
-	Thermostatsignal
-	Abtausignal

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge auch mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den Richtlinien und Normen
Das Gerät entspricht folgenden Richtlinien und Normen:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	EN55014-1
-	EN55014-2
-	EN61000-3-2
-	EN61000-3-3

Technische Daten

Nennkälteleistung *	4,5	kW
Nennheizleistung **	5,2	kW
Luftmenge (hoch)	720	m3/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	20 / 20	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	30 / 34 / 38	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	12 / 6	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1,5 m unter dem Gerät)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	300	mm
Breite	1065	mm
Tiefe	230	mm
Gewicht	13,0	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-45PK1E5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.