Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Inverter-gesteuertes Panasonic VRF-Außengerät der Baureihe FS Multi in Wärmepumpenausführung für den Heiz-/Kühlbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: U-10EA1E8

Luftgekühlte Verdichter-Wärmetauscher-Einheit für Außenaufstellung in Wärmepumpenausführung für Heiz- oder Kühlbetrieb für die Kombination mit maximal 16 Panasonic FS-Multi-Innengeräten.
Das System ist ausgelegt für den Einsatz von Kältemittel R410A. Betriebsbereich im Kühlbetrieb von -5 bis 43 °C, im Heizbetrieb von -20 bis 24 °C. 
Maximaler Höhenunterschied zwischen Außen- und Innengeräten 50 m, maximale gleichwertige Gesamt-Leitungslänge bis 300 m. Auslastungsverhältnis von angeschlossener Innengeräteleistung zur Außengeräteleistung von 50 % bis zu 130 %.
Wetterfestes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit einbrennlackierter Acrylharzbeschichtung.

Kältekreislauf
Für Kältemittel R410A optimierter Kältekreislauf, im Wesentlichen bestehend aus: luftgekühlter Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen für einen optimalen Wärmeaustausch, hermetischer Doppelrollkolbenkompressor mit invertergesteuertem DC-Motor für einen bedarfsabhängigen, zuverlässigen und sicheren Betrieb, einschließlich Ölabscheidern, Sammlern, Expansionsventil, Umschaltventil sowie allen erforderlichen Magnetventilen, Fühlern und Sicherheitseinrichtungen. Mikroprozessorgesteuerter Abtaubetrieb.
 
Ventilatoren
Geräuscharmer, direkt angetriebener Axialventilator, senkrecht nach oben ausblasend, mit drehzahlgesteuertem DC-Ventilatormotor.

Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul mit folgenden potenzialfreien Kontakten:
-	Strombegrenzungseingänge für  auf 0 %, 40 % oder 70 %.
-	Eingänge für optionalen Kühlen/Heizen-Wahlschalter (CZ-RD1).
-	Not-Aus-Eingang.

Anschluss über verdrillten Zweidrahtleiter an das Bussystem des hochmodernen UrbanNet-Steuer- und Regelsystems.

Mikroprozessorgesteuertes Steuer- und Regelsystem
Das mikroprozessorgesteuerte Steuer- und Regelsystem übernimmt neben der voll- und teillastoptimierten Regelung des Kühl- wie auch des Heizbetriebs unter anderem folgende Funktionen:
-	Automatische Erkennung und Adressierung der Innengeräte bei der ersten Inbetriebnahme des Systems
-	Selbstdiagnose aller am Urban-Net-Bus angeschlossenen Innen- und Außengeräte
-	Regelung der Unterkühlung
-	Leistungsbedarfsabhängige Invertersteuerung des Verdichters durch Erzeugung eines optimierten, geglätteten Sinus-Steuersignals
-	Steuerung des elektronischen Expansionsventils
-	Steuerung der Ventilatoren für einen optimalen Druckverlauf im Wärmetauscher
-	Zeitgesteuerte periodische Ölrückführung

Konformität mit den EG-Richtlinien und Normen
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien bzw. Normen:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	EN 61000-6-3: 2007, 	EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 61000-3-11: 2000, EN 61000-3-12: 2005, EN 61000-6-1: 2007

Technische Daten 

Kühlbetrieb:
Nennbedingungen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C, 100 % Auslastung
Nennkälteleistung	28,0	kW 
Leistungsaufnahme bei Nennbedingungen	8,31	kW
Nennbetriebsstrom	12,8	A
Leistungszahl (EER)	3,37	
Betriebsbereich	–5 bis +43	°C

Heizbetrieb:
Nennbedingungen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf), 100 % Auslastung
Heizleistung	31,5	kW
Leistungsaufnahme bei Nennbedingungen	7,86	kW
Nennbetriebsstrom	12,1	A
Leistungszahl (COP)	4,01
Betriebsbereich	–20 bis 24	°C

Anschlussspannung	230/1	V/Ph
Kältemittel-Füllgewicht	11,0	kg
Kältemittelleitungs-Anschluss (Saug-/Flüssigkeitsleitung)	22 / 10	mm
Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung im Freifeld)	 60	dB(A)
Schallleistungspegel	80	dB
Luftvolumenstrom	9240	m³/h
Max. Höhenunterschied zw. Innen- und Außengerät	50	m
Max. Entfernung zw. Innen- und Außengerät (gleichwertig)	190	m
Max. Gesamtlänge aller Leitungen	300	m
Anzahl anschließbarer Innengeräte	16

Abmessungen 
Höhe 	1745	mm
Breite	920	mm
Tiefe 	760	mm
Nettogewicht	210	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	U-10EA1E8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.