Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic ECO G VRF-Außengerät, gasbetriebene Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung, Kühlen und Heizen

U-16GF2E5

Hocheffiziente luftgekühlte Verdichter-Wärmetauscher-Einheit in gasmotorisch betriebener Wärmerückgewinnungsausführung zur Außenaufstellung für Heiz- und Kühlbetrieb für die Kombination mit maximal 24 Panasonic VRF-Innengeräten. Außengerät als Einzel-Außengerät einsetzbar.

Aufbau

Gehäuse
Verwindungssteifer Grundrahmen mit wetterfestem Stahlblechgehäuse für Außenaufstellung. Gehäusekonstruktion aus selbsttragenden Rahmen und Wandplatten aus feuerverzinktem, grundiertem und pulverlackiertem Stahlblech, Farbton seidig beige (Munsell 1Y 8.5 / 0.5). Stabiler Grundrahmen für eine einfache Montage. Die Außeneinheit kann zum erleichterten Zugang allseitig geöffnet werden, die hochwertige Schalldämmung ist auf den Innenseiten der Wandplatten angebracht.

Gasmotorischer Antrieb
Wassergekühlter 4-Zylinder Verbrennungsmotor, Verfahrensweise nach Miller-Kreisprozess, für den Betrieb kann alternativ Erd- oder Flüssiggas verwendet werden. Variable Anpassung der Drehzahl, Antrieb der Kompressoren indirekt über Keilriemen, zur Lastanpassung wird der zweite Kompressor mit Magnetkupplung zu- bzw. abgeschaltet. Der Motor ist über speziell ausgewählte Topfschwingungsdämfer mit dem Gehäuse verbunden und wirksam von diesem entkuppelt.
Luftansaug über Luftfilter, geregelte und effiziente Gasbeimischung, einstellbar für die verschiedenen Gasarten, abgasseitig ausgerüstet mit Schalldämpfer und Abwärmerückgewinnung, etwaiges Abgas-Kondensat wird im Neutralisator wirksam neutralisiert.
Im Heizbetrieb kann die Motorabwärme über einen Plattenwärmetauscher (Kühlflüssigkeit-Kältemittel) auf das Kältemittel übertragen werden. Im Winterheizbetrieb arbeitet die Gaswärmepumpe unterbrechungsfrei mit gleichbleibender Leistung ohne Abtaubetrieb.

Verdichter
Zwei indirekt angetriebene Drehkolbenverdichter für Kältemittel R410A, inkl. Kurbelwannenheizung. Präzise Steuerung, das System überwacht ununterbrochen die Gebäudelast und passt die Verdichterdrehzahl an die aktuellen Bedingungen in Schritten von 30 min-1 an. Der zweite Verdichter kann über eine Magnetkupplung separat ausgekuppelt werden. Temperatursensor am Verdichterausgang als thermischer Überlastschutz.

Verflüssiger
Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupferrohr und Aluminiumlamellen mit spezieller Profilierung und widerstandsfähigem Oberflächenschutz, für eine hohe Beständigkeit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen. Optimiert für den Einsatz des Kältemittels R410A.

Kältemittelkreislauf
Für Kältemittel R410A optimierter Kältemittelkreislauf aus Kupferrohr in Dreileiter-Ausführung, gasmotorisch angetriebene Verdichter, luftbeaufschlagte Wärmeaustauscher in mehrkreisiger Ausführung, bestehend aus Kupferrohr und aufgepressten Lamellen mit spezieller Profilierung, Hochdrucksensor, Hochdruckschalter, Ölabscheider mit Ölrückführung, Umschaltventile zum Umstellen von Wärmepumpen- auf Kühlbetrieb und umgekehrt, Trockner/Filter, elektronisches Einspritzventil, Berstsicherung, Prüfanschluss, Serviceventile mit Lötanschluss und Schraderventilen für die Kältemittelleitungen, Plattenwärmeübertrager (Kältemittel/Motorkühlwasser), geregeltes Sicherheitsventil mit Filter/Trockner, Bypassleitung mit stetig geregeltem Pulsventil, zusätzliche Flüssigkeitsleitung mit elektronisch geregeltem Einspritzventil, großer Kältemittelsammler, Niederdrucksensor. Kältemittelkreislauf vorgefüllt mit umweltfreundlichem Kältemittel R410A und Kältemaschinenöl. Mehrfach gesichert durch Hochdruckschalter sowie überwachte Hoch- und Niederdrucksensoren.

Wärmerückgewinnung
Gleichzeitige und unabhängige Kühl- und Heizfunktion mit Energieeinsparung durch kälteseitige Wärmerückgewinnung. Die an den im Kühlbetrieb arbeitenden Geräten aufgenommene Wärme wird direkt zu den im Heizbetrieb arbeitenden Geräten transportiert und dort wieder abgegeben.

Ventilatoren
Axialventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Drehzahl invertergesteuert mit Flüstermodus für Nachtbetrieb, schwingungsgedämpft gelagert. Lufteintritt in den Wärmeaustauscher horizontal, Luftaustritt vertikal durch die Ventilatoren. Ventilatormotoren mit Drehzahlüberwachung und thermischem Überlastschutz.

Mikroprozessorgesteuertes Steuer- und Regelsystem
Die permanente Kommunikation der gasmotorisch betriebenen Wärmepumpe mit den Inneneinheiten über den Panasonic P-Link Bus erlaubt die bedarfsgerechte Anpassung des Kältemittelmassenstroms und der Verdichterdrehzahl. Überwachung aller Temperaturen und Drücke durch Sensoren, Anzeige von Betriebszustand und Fehlercodes über LED-Anzeige, Parametrierung direkt am Gerät möglich.
Einfache Inbetriebnahme durch Vorwahl der Innengeräteanzahl am Gerät und automatischer Innengeräteadressierung, umfangreiche Testfunktionen für ausführliche Testreihen. Nach Spannungsausfall kann das System selbstständig wieder anlaufen.
Alarm-LEDs und Fehlercodeanzeige. Betriebsstundenüberwachung. Permanentanzeige der wichtigsten Anlagenparameter.

Weitere Eigenschaften
-	Auswahl an 11 Innengeräte-Modellen in verschiedenen Baugrößen
-	Maximal 24 Innengeräte anschließbar
-	Erweiterter Betriebsbereich, Kühlbetrieb bis -10°C und Heizbetrieb bis -21°C
-	Anschlussverhältnis von Innen- zu Außengeräteleistung bis 200 %
-	Maximale tatsächliche Stranglänge 120 m
-	8 verschiedene Fernbedienungstypen

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
-	Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG
- Gasgeräte-Richtlinie 2009/142/EC

Technische Daten 

Kühlbetrieb:
Nennbedingungen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C, 100 % Auslastung
Nennkälteleistung	45,0	kW 
Elektrische Leistungsaufnahme	0,71	kW
Betriebsstrom	3,36	A
Gasverbrauch	29,7	kW
Leistungszahl (EER)	1,48	
Betriebsbereich	–10 bis +43	°C

Heizbetrieb:
Nennbedingungen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf), 100 % Auslastung
Nennheizleistung	50,0	kW
Elektrische Leistungsaufnahme	0,6	kW
Betriebsstrom	2,87	A
Gasverbrauch	32,5	kW
Leistungszahl (COP)	1,51
Betriebsbereich	–21 bis +15,5	°C

Anschlussspannung	230	V
Anlaufstrom	30	A
Kältemittel	R410A
Kältemittel-Füllgewicht	10,5	kg
Kältemittelleitungs-Anschluss Saugleitung	28	mm
Kältemittelleitungs-Anschluss Heißgasleitung	22	mm
Kältemittelleitungs-Anschluss Flüssigkeitsleitung	18	mm
Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung im Freifeld)	 57	dB(A)
Luftvolumenstrom	22.800	m³/h
Max. Höhenunterschied zw. Innen- und Außengerät	50	m
Max. Entfernung zw. Innen- und Außengerät	120	m
Anzahl anschließbarer Innengeräte	24

Abmessungen 
Höhe 	2273	mm
Breite	1650	mm
Tiefe 	1000 (+80)	mm
Nettogewicht	775	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	U-16GF2E5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.