Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic PACi Inverter-Außengerät für Kühl- oder Heizbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: U-71PE1E5

Hocheffiziente luftgekühlte Verdichter-Wärmetauscher-Einheit in Wärmepumpenausführung für Heiz- oder Kühlbetrieb für die Kombination mit maximal 2 Panasonic Innengeräten im Simultanbetrieb. Das Außengerät als Einzel-Außengerät kann regelungstechnisch mit weiteren Außengeräten der Baureihen ECOi und/oder PACi verbunden werden. 

Aufbau
Kompaktes Gerät in wetterfester Ausführung. Gehäusekonstruktion aus selbsttragenden Rahmen und Wandplatten aus feuerverzinktem, grundiertem und pulverlackiertem Stahlblech, Farbton seidig beige (Munsell 1Y 8.5 / 0.5). Stabiler Grundrahmen für eine einfache Montage, für Innen- und Außenaufstellung.

Kältekreislauf
Für Kältemittel R410A optimierter Kältekreislauf, im Wesentlichen bestehend aus: Verdichter, elektronischem Expansionsventil, Verdampfer, Verflüssiger, Kältemittelsammler, Filter, Ölabscheider, Vierwege-Umschaltventil und den entsprechenden Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Absperrventilen für Saug- und Flüssigkeitsleitung, Serviceanschlüssen mit Schraderventilen. Kältekreislauf evakuiert und mit der Kältemittel-Erstbefüllung versehen.

Verdichter
Ein drehzahlgeregelter DC-Inverter-Doppel-Rollkolbenverdichter, optimiert für Kältemittel R410A. Schwingungs- und schallgedämpft, inkl. Kurbelwannenheizung. Präzise Steuerung, das System überwacht ununterbrochen die Gebäudelast und passt die Verdichterdrehzahl an die aktuellen Bedingungen an. 

Verflüssiger
Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupferrohr und Aluminiumlamellen mit spezieller Profilierung und widerstandsfähigem Oberflächenschutz, für eine hohe Beständigkeit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen. Optimiert für den Einsatz des Kältemittels R410A.

Elektronisches Expansionsventil
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Hoch- und Niederdruckventil für eine optimale Verdampferfüllung bei präziser Überhitzungsregelung.

Ventilator
Drehzahlgeregelter Axialventilator für einen optimalen Druckverlauf im Wärmetauscher und einen hohen Wirkungsgrad insbesondere bei niedrigen Drehzahlen. Luftausblas nach oben mit speziell geformtem Schutzgitter für eine optimierte, gleichförmige und geräuscharme Luftführung selbst bei hohen Luftmengen. 

Konformität mit Richtlinien und Normen:
Das Gerät entspricht folgenden Richtlinien und Normen:
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
-	EN378-2
-	EN60335-1

Technische Daten 

Kühlbetrieb:
Nennbedingungen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C 
Nennkälteleistung	7,1	kW 
Leistungsaufnahme*	1,73 – 2,14	kW
Betriebsbereich	–15 bis +46	°C

Heizbetrieb:
Nennbedingungen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf)
Heizleistung	8,0	kW
Leistungsaufnahme*	1,96 – 2,27	kW
Betriebsbereich	–20 bis +24	°C

Anschlussspannung	230	V
Anlaufstrom*	9,0 – 10,4	A
Kältemittel	R410A
Kältemittel-Füllgewicht	2,35	kg
Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung im Freifeld)	 48	dB(A)
Luftvolumenstrom (max.)	3600	m³/h
Max. Höhendiff. zw. Innen- und Außengerät (AG tief/hoch)	15/30	m
Max. Entfernung zw. Innen- und Außengerät	50	m
Anzahl anschließbarer Innengeräte	2
* Diese Werte sind abhängig vom / von den angeschlossenen Innengerät(en).

Abmessungen 
Höhe 	996	mm
Breite	940	mm
Tiefe 	340  	mm
Nettogewicht	71	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	U-71PE1E5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.