Kassetten-Einbau-Klimagerät in
luftgekühlter Split-Ausführung
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-P80-U-1-JP

kompl. mit Deckenblende CZ-06KPU1VP
LCD-Kabelfernbedienung, Selbstdiagnose-
System und automatischem Wiederanlauf
nach Stromausfall

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt
angetriebener 3D-Turboventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen,
Steuerung der Luftströmung über motor-
getriebene Luftlenklamellen, manuelle
oder automatische Luftmengenregulierung
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen.

Kondensatablaufsystem mit eingebauter
Hebepumpe und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.
Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen.

Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem, reinigungs-
fähigem Langzeit-Luftfilter.

Elektronische Kabelfernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), kompl.
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb,
  Umluftbetrieb (3 Stufen)
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Zeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         7.100 Watt
Luftleistung   :         1.200 cbm/h
Entfeuchtung   :          2,16 l/h
Schallpegel    :  30 / 32 / 34 dB(A)
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
===========
Innenteil
---------
Höhe   :    240 mm
Breite :    840 mm
Tiefe  :    840 mm

Gewicht:     25 kg

Blende
------
Höhe   :     30 mm
Breite :    950 mm
Tiefe  :    950 mm

Gewicht:      5 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-P80-C-1-XP

Gerätebeschreibung Aussenteil
-----------------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse
auf verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen.

Extrem laufruhige, direkt ange-
triebener Axialventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet, 5-stufig,
Motor mit Wicklungsschutz.

Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb, schwin-
gungsgedämpft.

Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige. Zusätzliche
Sicherheitseinrichtung: Hochdruck-
schalter. Kältesystem werkseitig
mit Sicherheitskältemittel R 407 C
vorgefüllt.

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         7.100 Watt
Kältemittel    :         R 407 C
Schallpegel    :            50 dB(A)
Leistungsaufn. :         2.680 Watt
Betriebsstrom  :          4,48 Amp.
Anlaufstrom    :            33 Amp.
Stromart       :           400 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   900 mm
Breite :   900 mm
Tiefe  :   320 mm

Gewicht:    82 kg