Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-Splitklimagerät, luftgekühlt, Invertergerät mit Wärmepumpenschaltung, für Wandmontage, R410A
	
Modell: CS-E24CKE/CU-E24CKE

Innengerät
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die gesamte Verdampferbreite und auf der Oberseite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Vertikale und horizontale Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar. Reinigungsfähige Luftfilter, leicht nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher antibakteriell und antiviral wirkender Katechin-Feinfilter sowie dreifach desodorierender, sonnenregenerierbarer Feinfilter. Integrierter Lufterfrischer zur Anreicherung des Raums mit negativen Ionen. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Entfeuchten, Umluft, Automatikbetrieb
-	Ionisierbetrieb
-	Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 3 dB(A))
-	Turbobetrieb für schnelles Heizen/Kühlen
-	Temperaturregelung
-	automatische Zuluftlenkung (vertikal und horizontal)
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung
-	automatischer Nachtbetrieb
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten Innengerät:
Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	6800	W
Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	8600	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	786 / 906 / 1032	m3/h
Entfeuchtung:	3,9	l/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	2,41 / 2,71	kW
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	2,82 / 3,17
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	C / D
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	1205	kWh
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	10,9 / 12,2	A
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(niedrig/hoch, Kühlen):	38 / 47	dB(A)
	(niedrig/hoch, Heizen):	38 / 47	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	60 / 60	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	275 x 998 x 210	mm
Gewicht:	12,0	kg

Außengerät
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Rollkolbenkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt. Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 15,9 mm (5/8") und 6,35 mm (1/4").

Technische Daten Außengerät:	
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	52 / 52	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	66 / 66	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	750 x 875 x 345	mm
Gewicht:	63,5	kg