Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Lüftungseinheit mit Wärme- und Feuchterückgewinnung für den Einbau in Zwischendecken

Modell: FY-800ZDY2

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit abriebfester Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Fortluft-, Außenluft-, Abluft- und Zuluftstutzen für Kanalanschluss vorgesehen. 2 besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilatoren, 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Wechselstrom-Ventilatormotoren mit drei Drehzahlstufen, zwei davon im Betrieb wählbar. Gegenstrom-Enthalpie-Wärmetauscher für eine optimale Wärmeübertragung, bestehend aus 3 Wärmetauscherelementen mit Kunststoffrahmen und spezieller Papiermembran, speziell konzipiert für die Rückgewinnung von Wärme und Feuchte. 2 Luftfilter der Klasse G3 serienmäßig, Klasse F5 optional. Bypassklappe mit Klappenstellmotor, mit der der Wärmetauscher umgangen werden kann, um für eine freie Kühlung zu sorgen. Seitliche Reinigungsöffnung für die Inspektion von Luftfiltern, Motoren und Wärmetauscherelement. Gerät um 180° gedreht einbaubar, so dass sich die Inspektionsöffnung auf der gewünschten Seite befindet. Die Lüftungseinheit kann sowohl eigenständig verwendet als auch an ein Panasonic-Klimagerät der FS-Baureihe angeschlossen und von diesem gesteuert werden.

Technische Daten:
Anschlussspannung		230/50	V/Hz
Leistungsaufnahme	(ERG*, hoch / mittel / niedrig):	332 / 319 / 315	W
	(Lüftung, hoch / mittel / niedrig):	323 / 313 / 307	W
Betriebsstrom	(ERG*, hoch / mittel / niedrig):	1,53 / 1,49 / 1,45	A
	(Lüftung, hoch / mittel / niedrig):	1,49 / 1,47 / 1,42	A
Luftmenge	(hoch / mittel / niedrig):	800 / 800 / 650	m³/h
Externe statische Pressung (hoch / mittel / niedrig):	140 / 110 / 70	Pa
Rückwärmzahl	(hoch / mittel / niedrig):	75 / 75 / 76	%
Rückfeuchtzahl	Kühlen (hoch / mittel / niedrig):	65 / 65 / 68	%
	Heizen (hoch / mittel / niedrig):	71 / 71 / 74	%
Schalldruckpegel in 1,5 m unter der Gerätemitte (ERG*):	39 / 37,5 / 34	dB(A)
Schalldruckpegel in 1,5 m unter der Gerätemitte (Lüftung):	39,5 / 38 / 35	dB(A)
Abmessungen (H x L x B):	388 x 884 x 1322	mm
Nettogewicht:		71	kg
Durchmesser Anschlusskanal:	250	mm
Einsatzbereich (min. / max.):	–10 / +40	°C
Maximale Luftfeuchte:	85	% r.F.

* ERG = Energierückgewinnungsbetrieb