Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic ECOi-EX Inverter-Außengerät, Generation 7, Wärmepumpe, Kühlen oder Heizen, zur Erstellung von VRF-Systemen

Modell: U-14ME2E8

Hocheffiziente luftgekühlte Verdichter-Wärmeübertrager-Einheit in Wärmepumpenausführung für Heiz- oder Kühlbetrieb im 2-Leiter-System, Leistungsklasse 14, zum Anschluss von maximal 23 Panasonic ECOi-Innengeräten. Außengerät als Einzel-Außengerät oder im Verbund mit bis zu drei weiteren Panasonic ECOi-Außengeräten der Leistungsklassen 8, 12, 14, 16, 18 und 20 einsetzbar. An die Verbundschaltung sind ab einer Gesamtleistungsklasse von 40 maximal 64 Innengeräte anschließbar.

Aufbau
Kompaktes Gerät in wetterfester Ausführung. Gehäusekonstruktion aus selbsttragenden Rahmen und Wandplatten aus feuerverzinktem, grundiertem und pulverlackiertem Stahlblech, Farbton seidengrau (ähnlich RAL 7044 bzw. ähnlich Munsell 2.6Y7.6/1.1). Stabiler Grundrahmen für eine einfache Montage, für Innen- und Außenaufstellung. Modularer Aufbau des Gehäuses zur Kombination mit weiteren Außengeräte-Modulen gleicher Höhe und Tiefe am gleichen Kältekreis. Die maximale Kühlleistung pro Modul beträgt 56 kW.

Kältekreislauf
Für Kältemittel R410A optimierter Kältekreislauf, im Wesentlichen bestehend aus: zwei Verdichtern, elektronischen Expansionsventilen, Wärmeübertrager als Verdampfer bzw. Verflüssiger, Flüssigkeitsabscheider, Kältemittelsammler, Filter, Hochleistungs-Ölabscheider, Vierwege-Umschaltventil, Unterkühlungs- und Bypasskreis, allen benötigten Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Absperrventilen für Saug- und Flüssigkeitsleitung, Serviceanschlüssen mit Schraderventilen. Kältekreislauf evakuiert, mit Kältemittel-Werksfüllung versehen.

Verdichter
Zwei drehzahlgeregelte DC-Inverter-Doppel-Rollkolbenverdichter, optimiert für Kältemittel R410A. Schwingungs- und schallgedämpft montiert, jeweils inkl. Kurbelwannenheizung und Ölstandsfühler. Präzise Steuerung, das System überwacht ununterbrochen die Gebäudelast, trifft die Verdichterauswahl und passt die Verdichterdrehzahl an die  aktuellen Bedingungen an.

Verflüssiger / Verdampfer
Hochleistungs-Wärmeübertrager aus Kupferrohr und Aluminiumlamellen mit spezieller Profilierung und widerstandsfähiger Blue Fin Oberflächenbeschichtung, für eine hohe Beständigkeit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen. Optimierte Konstruktion mit Luftansaug über drei Geräteseiten für eine maximale Anströmfläche und für reduzierten Luftwiderstand. Versetzte Rohranordnung für verbesserten Wärmeübergang. Optimiert für den Einsatz des Kältemittels R410A.

Elektronisches Expansionsventil
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Hoch- und Niederdruckventil für eine optimale Verdampferfüllung bei präziser Überhitzungs- und Unterkühlungsregelung.

Ventilator
Drehzahlgeregelter Axialventilator für einen optimalen Druckverlauf im Wärmeübertrager und einen hohen Wirkungsgrad insbesondere bei niedrigen Drehzahlen. Luftausblas nach oben über speziell geformte, im Gehäuse integrierte Ausblasdüse für eine optimierte, gleichförmige und geräuscharme Luftführung selbst bei hohen Luftmengen. Die externe statische Pressung kann für spezielle Einbausituationen vor Ort auf 80 Pa erhöht werden.

Mikroprozessorgesteuertes Steuer- und Regelsystem
Die Regelplatine ist zum Schutz vor Feuchtigkeit und Staub mit einer Schutzschicht versehen. Das mikroprozessorgesteuerte Steuer- und Regelsystem übernimmt neben der voll- und teillastoptimierten Regelung des Kühl- wie auch des Heizbetriebs unter anderem folgende Funktionen:
-	Automatische Erkennung und Adressierung der Innengeräte bei der ersten Inbetriebnahme des Systems
-	Selbstdiagnose aller angeschlossenen Innen- und Außengeräte
-	Regelung der Unterkühlung
-	Regelung des Kältemittel-Füllstands im Sammler und in den Wärmeübertragern der Innengeräte
-	Leistungsbedarfsabhängige Invertersteuerung des Verdichters durch Erzeugung eines optimierten, geglätteten Sinus-Steuersignals (mit „Selbstlernfunktion“)
-	Last- und witterungsabhängige modulierende Regelung der Verdampfungstemperatur für hohe Energieeinsparungen im Teillastbetrieb
-	Steuerung des elektronischen Expansionsventils
-	Steuerung des Ventilators für einen optimalen Druckverlauf im Wärmeübertrager
-	Automatische Umschaltung Heizen / Kühlen einstellbar
-	Automatischer Notbetrieb bei Störungen, sofern mehr als ein Einzelmodul an denselben Kältekreis angeschlossen ist
-	Automatischer Notbetrieb von Verdichtern bei Störungen
-	Erhöhte Verdichter-Lebensdauer durch Ausgleich der Verdichterlaufzeiten
-	Sequenzanlauf der Verdichter
-	Optimiertes dreistufiges Öl-Management: anhand der permanenten Erfassung des  Ölstands in jedem Verdichter wird bei Bedarf Öl vom anderen Verdichter desselben Außengerätemoduls abgezogen (Stufe 1), Öl über eine  Ausgleichsleitung zwischen verschiedenen Außengeräten innerhalb desselben Kältekreislaufs übertragen (Stufe 2) oder eine zwangsweise Ölrückführung über das gesamte Rohrnetz eingeleitet (Stufe 3).
-	Einstellbare Anpassung des Systemdrucks (33 – 38 bar) für die Verwendung von VRF-Umrüst-Kits, z. B. für die Umrüstung von Kältemittel R22 auf R410A
-	Servicefunktionen über Standardfernbedienung CZ-RTC4/5/5A
-	Sicherheitsfunktionen zum Schutz des VRF-Systems

Weitere Funktionen
-	Umfangreiche Systempalette bis 224 kW mit 12 Innengeräte-Baureihen oder Fremdgeräten mit Direktverdampfung
-	Maximal 64 Innengeräte anschließbar ab Gesamtleistungsklasse 40
-	Erweiterter Betriebsbereich, Kühlbetrieb von –10 °C bis +52 °C, dabei 100 % Nennkühlleistung bis zu einer Außentemperatur von +43 °C; Heizbetrieb von -25 °C bis +18 °C Außentemperatur
-	Anschlussverhältnis von Innen- zu Außengeräteleistung bis 200 %
-	Maximale Gesamtleistungslänge 1000 m
-	Maximale tatsächliche Stranglänge 200 m
-	Keine Betriebsunterbrechung bei Wartungsarbeiten
-	8 verschiedene Fernbedienungstypen
-	Gegenseitige Abtauung der Außengeräte ab zwei Modulen, keine Unterbrechung des Heizbetriebs an den Innengeräten.
-	2 verschiedene Flüsterbetriebsarten und 3 verschiedene Prioritätseinstellungen wählbar
-	Dichtigkeitsprüfsystem: Lecküberwachung direkt an den Innengeräten (durch Anschluss eines bauseitigen Lecksensors am Steckanschluss EXCT des Innengerätes) und durch bauseitiges Lecküberwachungsventil, das an die Außengeräteplatine angeschlossen wird.
-	Überwachung der Gesamtkältemittelmenge im System

Externe Anschlüsse
-	P-Link-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.
-	Möglichkeit des Anschlusses einer optionalen Standard-Kabelfernbedienung CZ-RTC4/5/5A zu Überwachungs- und Einstellungszwecken
-	Möglichkeit des Anschlusses des optionalen Schnittstellenadapters CZ-CAPDC2

Auf der Geräteplatine über Steckkontakte direkt verfügbare Ein- und Ausgänge:
-	Testbetrieb
-	System Ein
-	System Aus
-	Automatische Adressierung
-	Heizen/Kühlen
-	Flüsterbetriebseinstellung
-	Ansteuerung eines bauseitigen Kältemittelabsperrventils
-	Ein/Aus-Signal

Konformität mit Richtlinien und Normen
Das Gerät entspricht folgenden EU-Richtlinien und Normen:
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
-	EN60335-1:2012 + A11:2014
-	EN60335-2-40:2003 + A1:2006 + A2:2009 + A11:2004 + A12:2005 + A13:2012

Technische Daten

Kühlbetrieb:
Nennbedingungen: Raumtemperatur 27/19 °C (ttr/tf), 
Außentemperatur 35/24 °C (ttr/tf), 100 % Auslastung
Nennkälteleistung	40,0	kW
Leistungsaufnahme	10,3	kW
Betriebsstrom	16,5	A
Leistungszahl (EER)	3,88	
Jahres-Leistungszahl (SEER)	6,97	
Betriebsbereich	–10 bis +52	°C

Heizbetrieb:
Nennbedingungen: Raumtemperatur 20 °C (ttr), 
Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf), 100 % Auslastung
Heizleistung	45,0	kW
Leistungsaufnahme	9,86	kW
Betriebsstrom	15,8	A
Leistungszahl (COP)	4,56
Jahres-Leistungszahl (SCOP)	5,72
Betriebsbereich	–25 bis +18	°C

Anschlussspannung	400	V
Anlaufstrom	2,0	A
Kältemittel	R410A
Kältemittel-Füllgewicht	8,3	kg
Kältemittelleitungs-Anschluss (Saug-/Flüssigkeitsleitung)	25,4/12,7	mm
Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung im Freifeld)	60	dB(A)
Luftvolumenstrom	13920	m³/h
Max. externe Pressung	80	Pa
Max. Höhenunterschied zw. Innen- und Außengerät	50	m
Max. Entfernung zw. Innen- und Außengerät	200	m
Max. Gesamtlänge aller Leitungen	1000	m
Max. Anzahl anschließbarer Innengeräte	23

Abmessungen
Höhe	1842	mm
Breite	1180	mm
Tiefe	1000	mm
Nettogewicht	315	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	U-14ME2E8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.