Truhen-/Deckenunterbaugerät, 2-Leiter

mit Infrarot-Fernbedienung

Fabrikat Technibel - Typ: KPSW 4 B5X

Erforderliches Zubehör:

-3-Wege-Ventil

Gerätebeschreibung

2-Leiter Boden-/Deckenmodell,

Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech.

Gehäuse aus weißem Kunststoff, Luftein-

trittsgitter auf der Vorder- bzw.

Unterseite mit dahinter liegendem,

regenerierbarem Filter. Horizontaler

Luftaustritt mit einstellbaren, senk-

rechten Luftleitlamellen.

Motorisch betriebenen Luftleitlamellen

zur waagerechten bis senkrechten Luft-

verteilung.

Leise laufender Radialventilator, statisch

und dynamisch ausgewuchtet.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-

pressten Aluminiumlamellen.

Isolierte Tropfschale aus Kunststoff für

horizontale und vertikale Montage.

Technische Daten

Nennbedingungen

Lufteinlass 27°C (DB)/19°C (MB)

Wassereintritt 7°C

Wasseraustritt 12°C

Gesamtleistung (kW) KG/MG/HG:

1,77/3,00/3,60

Sensible Kälteleistung (kW):

1,48/2,50/3,08

Wärmeleistung (kW) KG/MG/HG:

2,40/4,30/5,30

Luftdurchsatz (m³/s - m³/h):

0,092-330/0,158-570/0,188-675

Wasserdurchsatz im Kühlbetrieb

HG: 617 l/h

Druckverlust im Kühlbetrieb

HG: 26 (kPa)

Druckverlust im Heizbetrieb

HG: 23 (kPa)

Stromversorgung: 230V/1ph/50Hz

Gesamt-Leistungsaufnahme (kW)

HG: 0,080

Gesamt-Stromaufnahme (A)

HG: 0,40

Hydraulikanschluss: 1/2" G

Außengewinde

Schall-Leistungspegel (dBA)

KG/MG/HG:

40/51/54

Schall-Druckpegel (dBA)

KG/MG/HG:

32/43/46

Abmessungen

Breite: 900 mm

Höhe : 680 mm

Tiefe: 190 mm

Gewicht: 23,5 Kg