Kaltwasserkassette, 2-Leiter

Fabrikat: Technibel

Typ: CWX10B5B

Erforderliches Zubehör:

-3-Wege-Ventil 70600089

-Blende K70N095T

-Kabelfernbedieung

Gerätebeschreibung

2-Leiter Deckenkassette,

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,

Schall- und Wärmedämmend ausgekleidet.

Besonders geräuscharmer Ventilator,

statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Luftausblasöffnungen in vier Richtungen,

Steuerung der Luftströmung über Luftlenk-

lamellen.

Hochleistungswärmetauscher für Kühl- oder

Heizbetrieb aus Kupferrohr mit integriertem

Entlüftungs- oder Entleerungsventil.

Eingebaute Kondensathebepumpe mit Sicher-

heitsschwimmerschalter in Kunststoff-

auffangwanne.

Förderhöhe 250 mm über Geräteoberkante.

Luftansauggitter nach unten klappbar, mit

leicht herausnehmbaren, reinigungsfähigen

Langzeit-Luftfilter.

Technische Daten

Nennkühlleistung bei 7°C Wasser-

und 27°C Lufttemperatur

Gesamtkälteleistung KG/MG/HG:

6,23/8,09/9,92 kW

Sensible Kälteleistung KG/MG/HG:

4,62/6,22/7,90 kW

Wärmeleistung KG/MG/HG:

7,34/9,53/11,69 kW

Luftmenge: 1200-2300 m³/h

Schalldruckpegel: 34/40/48 dB(A)

Spannung: 230 V/1Ph/50Hz

Leistungsaufnahme: 0,180 kW

Wasserdruckverlust im Kühlbetrieb:

63 kPa

Wasserdruckverlust im Heizbetrieb:

60 kPa

Abmessungen Gerät

Höhe : 340 mm

Breite: 1050 mm

Tiefe : 1050 mm

Gewicht: 29 kg