Kaltwasserkassette, 2-Leiter

inkl. IR-Fernbedienung

Fabrikat: Technibel

Typ: CWX3B5X

Erforderliches Zubehör:

-3-Wege-Ventil 70600088

- Blende K70N129T

Gerätebeschreibung

2-Leiter Rastermaß-Deckenkassette,

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,

Schall- und Wärmedämmend ausgekleidet.

Besonders geräuscharmer Ventilator,

statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Luftausblasöffnungen in vier Richtungen,

Steuerung der Luftströmung über Luftlenk-

lamellen.

Hochleistungswärmetauscher für Kühl- oder

Heizbetrieb aus Kupferrohr mit integriertem

Entlüftungs- oder Entleerungsventil.

Eingebaute Kondensathebepumpe mit Sicher-

heitsschwimmerschalter in Kunststoff-

auffangwanne.

Förderhöhe 200 mm über Geräteoberkante.

Luftansauggitter nach unten klappbar, mit

leicht herausnehmbaren, reinigungsfähigen

Langzeit-Luftfilter.

Technische Daten

Nennkühlleistung bei 7°C Wasser-

und 27°C Lufttemperatur

Gesamtkälteleistung KG/MG/HG:

2,15/2,35/2,60 kW

Sensible Kälteleistung KG/MG/HG:

1,91/2,09/2,31 kW

Wärmeleistung KG/MG/HG:

2,83/3,11/3,49 kW

Luftleistung: 0,11/0,128/0,144m³/s

Wasserdurchsatz im Kühlbetrieb:

447 l/h

Druckverlust im Kühlbetrieb: 22 kPa

Druckverlust im Heizbetrieb: 18 kPa

Spannung: 230 V/1Ph/50Hz

Leistungsaufnahme: 0,060 kW

Stromaufnahme: 0,25 A

Schallleistungspegel KG/MG/HG:

40/43/46

Schalldruckpegel: 31/34/37 dB(A)

Wasserdruckverlust im Kühlbetrieb:

22 kPa

Wasserdruckverlust im Heizbetrieb:

15 kPa

Abmessungen Gerät

Höhe : 340 mm

Breite: 575 mm

Tiefe : 575 mm

Gewicht: 18 kg

Abmessungen Blende

Höhe: 41 mm

Breite: 730 mm

Länge: 730 mm

Gewicht: 3 kg