Kaltwasserkassette, 2 Leiter

Fabrikat: Technibel

Typ: CWX5B5B

Erforderliches Zubehör:

-3-Wege-Ventil 70600088

-Blende K70N090T

-Kabelfernbedienung

Gerätebeschreibung

2-Leiter Rastermaß-Deckenkassette,

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,

Schall- und Wärmedämmend ausgekleidet.

Besonders geräuscharmer Ventilator,

statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Luftausblasöffnungen in vier Richtungen,

Steuerung der Luftströmung über Luftlenk-

lamellen.

Hochleistungswärmetauscher für Kühl- oder

Heizbetrieb aus Kupferrohr mit integriertem

Entlüftungs- oder Entleerungsventil.

Eingebaute Kondensathebepumpe mit Sicher-

heitsschwimmerschalter in Kunststoff-

auffangwanne.

Förderhöhe 200 mm über Geräteoberkante.

Luftansauggitter nach unten klappbar, mit

leicht herausnehmbaren, reinigungsfähigen

Langzeit-Luftfilter.

Technische Daten

Nennkühlleistung bei 7°C Wasser-

und 27°C Lufttemperatur

Gesamtkälteleistung KG/MG/HG:

3,60/4,10/4,70 kW

Sensible Kälteleistung KG/MG/HG:

2,80/3,21/3,72 kW

Luftmenge: 530/630/750 m³/h

Wasserdurchsatz im Kühlbetrieb HG:

790 l/h

Druckverlust im Kühlbetrieb: 42 kPa

Druckverlust im Heizbetrieb: 33 kPa

Spannung: 230 V/1Ph/50Hz

Schalldruckpegel: 39/42/47 dB(A)

Max.Leistungsaufnahme: 0,090 kW

Max.Stromaufnahme:

0,40 A

Wasserdruckverlust im Kühlbetrieb:

42 kPa

Wasserdruckverlust im Heizbetrieb:

33

Abmessungen Gerät

Höhe : 340 mm

Breite: 575 mm

Tiefe : 575 mm

Gewicht: 20 kg

Abmessungen Blende

Höhe: 41 mm

Breite: 730 mm

Länge: 730 mm

Gewicht: 3 kg