Kaltwasserkassette, 4-Leiter

Fabrikat: Technibel

Typ: CWX5BW5B

Erforderliches Zubehör:

-3-Wege-Ventil 706000088

-Blende K70N090T

-Kabelfernbedieung

Gerätebeschreibung

4-Leiter Rastermaß-Deckenkassette,

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,

Schall- und Wärmedämmend ausgekleidet.

Besonders geräuscharmer Ventilator,

statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Luftausblasöffnungen in vier Richtungen,

Steuerung der Luftströmung über Luftlenk-

lamellen.

Hochleistungswärmetauscher für Kühl- oder

Heizbetrieb aus Kupferrohr mit integriertem

Entlüftungs- oder Entleerungsventil.

Eingebaute Kondensathebepumpe mit Sicher-

heitsschwimmerschalter in Kunststoff-

auffangwanne.

Förderhöhe 200 mm über Geräteoberkante.

Luftansauggitter nach unten klappbar, mit

leicht herausnehmbaren, reinigungsfähigen

Langzeit-Luftfilter.

Technische Daten

Nennkühlleistung bei 7°C Wasser-

und 27°C Lufttemperatur

Gesamtkälteleistung KG/MG/HG:

2,88/3,28/3,76 kW

Sensible Kälteleistung KG/MG/HG:

22,24/2,56/2,98 kW

Heizleistung Zusatzaustauscher

KG/MG/HG:

1,78/1,98/2,33 kW

Luftleistung: 530/630/750 m³/h

Wasserdurchsatz im Kühlbetrieb HG:

647 l/h

Druckverlust im Kühlbetrieb: 42 kPa

Druckverlust im Heizbetrieb: -- kPa

Wasserdruckverlust Zusatzaustauscher:

32 kPa

Spannung: 230 V/1Ph/50Hz

Schallleistungspegel kG/MG/HG:

48/51/56 dB(A)

Schalldruckpegel: 39/42/47 dB(A)

Max.Leistungsaufnahme: 0,090 kW

Max.Stromaufnahme:

0,40 A

Abmessungen Gerät

Höhe : 340 mm

Breite: 575 mm

Tiefe : 575 mm

Gewicht: 20 kg

Abmessungen Blende

Höhe: 41 mm

Breite: 730 mm

Länge: 730 mm

Gewicht: 3 kg