Kaltwasserkassette, 2-Leiter

Fabrikat: Technibel

Typ: CWX6B5B

Erforderliches Zubehör:

-3-Wege-Ventil 70600089

-Blende K70N094T

-Kabelfernbedienung

Gerätebeschreibung

2-Leiter Deckenkassette,

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,

Schall- und Wärmedämmend ausgekleidet.

Besonders geräuscharmer Ventilator,

statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Luftausblasöffnungen in vier Richtungen,

Steuerung der Luftströmung über Luftlenk-

lamellen.

Hochleistungswärmetauscher für Kühl- oder

Heizbetrieb aus Kupferrohr mit integriertem

Entlüftungs- oder Entleerungsventil.

Eingebaute Kondensathebepumpe mit Sicher-

heitsschwimmerschalter in Kunststoff-

auffangwanne.

Förderhöhe 250 mm über Geräteoberkante.

Luftansauggitter nach unten klappbar, mit

leicht herausnehmbaren, reinigungsfähigen

Langzeit-Luftfilter.

Technische Daten

Nennkühlleistung bei 7°C Wasser-

und 27°C Lufttemperatur

Gesamtkälteleistung KG/MG/HG:

4,20/5,00/6,00 kW

Sensible Kälteleistung KG/MG/HG:

3,20/3,80/4,70 kW

Luftleistung: 850/1060/1300 m³/h

Wasserdurchsatz im Kühlbetrieb HG:

1030 l/h

Druckverlust im Kühlbetrieb: 30 kPa

Druckverlust im Heizbetrieb: 27 kPa

Spannung: 230 V/1Ph/50Hz

Schalldruckpegel: 39/42/47 dB(A)

Max.Leistungsaufnahme: 0,120 kW

Max.Stromaufnahme:

0,5 A

Abmessungen Gerät

Höhe : 310 mm

Breite: 760 mm

Tiefe : 760 mm

Gewicht: 23 kg

Abmessungen Blende

Höhe: 480 mm

Breite: 860 mm

Länge: 860 mm

Gewicht: 5 kg