Kaltwasserkassette, 2-Leiter

Fabrikat: Technibel

Typ: CWX8B5B

Erforderliches Zubehör:

-3-Wege-Ventil 70600089

-Blende K70N095T

-Kabelfernbedienung

Gerätebeschreibung

2-Leiter Deckenkassette,

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,

Schall- und Wärmedämmend ausgekleidet.

Besonders geräuscharmer Ventilator,

statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Luftausblasöffnungen in vier Richtungen,

Steuerung der Luftströmung über Luftlenk-

lamellen.

Hochleistungswärmetauscher für Kühl- oder

Heizbetrieb aus Kupferrohr mit integriertem

Entlüftungs- oder Entleerungsventil.

Eingebaute Kondensathebepumpe mit Sicher-

heitsschwimmerschalter in Kunststoff-

auffangwanne.

Förderhöhe 200 mm über Geräteoberkante.

Luftansauggitter nach unten klappbar, mit

leicht herausnehmbaren, reinigungsfähigen

Langzeit-Luftfilter.

Technische Daten

Nennkühlleistung bei 7°C Wasser-

und 27°C Lufttemperatur

Gesamtkälteleistung KG/MG/HG:

5,50/6,50/8,00 kW

Sensible Kälteleistung KG/MG/HG:

4,10/5,40/6,40 kW

Luftleistung: 830/1090/1270 m³/h

Wasserdurchsatz im Kühlbetrieb HG:

1380 l/h

Druckverlust im Kühlbetrieb: 41 kPa

Druckverlust im Heizbetrieb: 39 kPa

Spannung: 230 V/1Ph/50Hz

Schalldruckpegel: 28/37/41 dB(A)

Max.Leistungsaufnahme: 0,120 kW

Max.Stromaufnahme:

0,5 A

Abmessungen Gerät

Höhe : 340 mm

Breite: 1050 mm

Tiefe : 1050 mm

Gewicht: 29 kg

Abmessungen Blende

Höhe: 48 mm

Breite: 1150 mm

Länge: 1150 mm

Gewicht: 7 kg