Kaltwasser-Wandgerät,

2-Leiter, mit 3-Wege-Ventil

Fabrikat Technibel - Typ: MPW 2 B5B

Gerätebeschreibung

2-Leiter Wandgerät, im neuen eleganten

Design mit leicht geschwungener Linien-

führung.

Das Innengerät wird auf einer Grundplatte

montiert.

Einstellbare Luftleitlamellen sorgen für

individuelle Komfortregelung. Der Luft-

filter ist hinter der Frontblende leicht

zu erreichen und reinigen.

Hochleistungswärmetauscher aus Kupferrohr

mit aufgepressten Aluminiumlamellen.

Kondensatwanne aus Kunststoff gegen

Schwitzwasser isoliert.

Ventilator mit einem extrem leise

laufenden Tangentialgebläse, direkt ange-

trieben, schwingungsgedämpft gelagert und

dynamisch ausgewuchtet.

Technische Daten

Gesamtkälteleistung (kW) KG/MG/HG:

0,96/-1,67

Sensible Kälteleistung (kW) KG/MG/HG:

0,74/-/1,3

Lufteinlass: 27°C (DB)/ 19°C (WB)

Wassereintritt: 7°C

Wasseraustritt: 12°C

Wärmeleistung (kW) KG/MG/HG:

1,49/-/2,38

Lufteinlass: 20°C

Wassereintritt: 50°C

Max. T Wassereintritt: 60°C

Luftdurchsatz (m³/s-m³/h) KG/MG/HG:

0,05-180/--/0,075-270

Wasserdurchsatz im Kühlbetrieb (l/h):

HG: 290

Druckverlust im Kühlbetrieb (kPa):

HG: 27,2

Druckverlust im Heizbetrieb (kPa):

HG: 26,2

Stromversorgung:

V/ph/Hz: 230/1/50

Gesamt-Leistungsaufnahme (kW):

0,025

Gesamt-Stromaufnahme (A):

HG: 0,11

Hydraulikanschluss: 1/2" Innengewinde

Schall-Leistungspegel (dBA) KG/MG/HG:

35/-/45

Schall-Druckpegel (dBA) KG/MG/HG:

26/-/36

Abmessung

Länge: 805 mm

Höhe: 270 mm

Tiefe: 215 mm

Gewicht: 8 kg